Cenu aptaujas “Par ūdens atdzelžošanas iekārtu AIRMIX – 21212424 ar momentālā patēriņa jaudu 150 litri/minūtē piegādi un uzstādīšanu”

ID Nr. LS 2024/16, atbildes uz Pretendentu jautājumiem

Jautājums: Lai pilnvērtīgi piedalītos cenu aptaujā nepieciešama papildus informācija:

- Urbuma debits,

- Sūkņu datu lapas,

- Ūdens analīzes,

- Ūdens plūsma, pīķa stundās,

- Telpu plānojums projekta realizācijai.

Atbilde:

1. Urbuma debits - Artēziskā urbuma debits pēc urbuma pases 2,0 l/sek , jeb 7,2 m3/ stundā, pases dati statiskais līmenis -2,5 m , dinamiskais - -4,5 m .  2024. gada martā veikta artēziskā urbuma tīrīšana ar ērliftu.

2. Sūkņu datu lapas - 2024. gada 19. martā  uzstādīts jauns Pedrollo sūknis 4SR 6/17 -S ar elektromotoru 380 V, 2,2 KW, 2830 apgr./min.  Ar sūkņa datu lapu var iepazīties publiskajos datu avotos. Sūknis atrodas 27 m dziļumā no artēziskā urbuma galvas flanča.

3. Ūdens analīzes  - Artēziskā urbuma ūdens analīzes veiktas pēc artēziskā urbuma tīrīšanas  SIA “APMC “ laboratorijā 04.04.2024 , sekojoši rezultāti

Ph – 7,45; N-NH4 – 0,04 mg/l; N-NO3  <0,01 mg/l; Fe – 1,1 mg/l; SO4 – 3,9 mg/l; CL -5,5 mg/l; permangenāts – 0,94 mg/l; EVS – 551 ; cietība mgekv/l – 5,44 .

4. Ūdens plūsma pīķa stundās - Minimālā plūsma  -  nakts plūsma 0,17 m3/stundā  līdz  maksimālai dienas plūsmai  1,5 m3/stundā (digitālā nepārtrauktās uzraudzības rādītāji) , atļaujā norādītais dienas limits 33 m3. Paceltā ūdens spiediens ( 2,4- 3,2 atm)  tiek regulēts ar spiedienmanometru un spiedkatlu ( kopējais tilpums 900 l) palīdzību.

5. Telpu plānojums projekta realizācijai un izbūves nosacījumi - Telpa 2m x 5m , gar garāko sienu uzstādīti demontējamie filtri. Uzņēmējam jāveic esošo filtru demontāža , jaunu aeratoru un filtru uzstādīšana, filtru apsaistes un automātika izbūve.  Uzņēmējam  pirms darbu veikšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo jauno aeratoru , filtru novietojuma,  cauruļvadu izbūves  shēma un uzstādāmā noslēgarmatūra. Filtru nomaiņas un apvedlīnijas izbūves laikā ūdens pārtraukums ciematā nedrīkst būt ilgāks kā 4 ( četras) stundas. Demontēti filtri un cauruļvadi jānodod Pasūtītājam. Maksimāli pieļaujamo filtru un aeratoru kolonnu izmēru ierobežo esošās durvju vērtnes platums – 87 cm.

Jautājums: Ņemot vērā piedāvājuma iesniegšanas termiņu, lūgums rast iespēju publicēt vai atsūtīt papildus informāciju no uzstādīšanas vietas – fotogrāfijas.

Atbilde: Pievienota esošo filtru fotofiksācija (2 bildes).