Skaidrojošs apraksts

Objektam "Ugunsdzēsības muzejs. Ainaži, Valdemāra iela 69. Siltummezgla ierīkošana." izstrādāts siltummezgla projekts saskaņā ar arhitektūras rasējumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī ņemot vērā spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī tehniskos vai īpašo noteikumus, tai skaitā:

LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

LBN 200-21 ''Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs''

Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā -22,1°C

Siltumnesēja temperatūra:

- radiatoru apkures sistēmai 55/40°C;

Siltumapgādes avots - 2 gaisa siltumsūkņi, kas izvietoti ēkas ārpusē pie fasādes.

Siltummezgls.

Paredzēts izbūvēt siltummezglu apkurei ar automātisku temperatūras regulēšanu, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Caurules ēkas ārpusē (no siltumsūkņiem līdz siltummezgla telpai) montē no vara caurulēm izolācijā un pārklāj ar aizsargčaulu.

Siltummezgla telpā montāžas darbiem tiek izmantotas tērauda caurules.

Cauruļvadi jāizolē ar minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni (s=30mm).

Paredzēts uzstādīt ūdens akumulācijas tvertni (300 l).

Ap iekārtām (no regulēšanas, vadības, slēdžu un uzskaites mēraparātu paneļu priekšpuses) jābūt vismaz 800 mm brīvai vietai. Ejas platumam apkalpošanai jābūt ne mazāk kā 600 mm.

Visas iekārtas jāuzstāda augstāk par 200 mm virs grīdas līmeņa.

Visām elektroierīcēm jābūt ar atbilstošu aizsardzības klasi, kas nav zemāka par IP44. Visām ierīcēm jābūt sazemētām.

Elektroiekārtām paredzētie automātiskie slēdži un procesors jāiemontē kopējā sadales skapī.

Pirms un pēc siltuma mezgla paredzēts uzstādīt uz padeves un atpakaļgaitas cauruļvadiem noslēgarmatūru.

Regulēšanai uzstāda automātikas vadības bloku ar programmas karti.

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos un ūdens izlaidei -zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude jāveic ar spiedienu 4 bar.

Visām iekārtām jābūt marķētām. Uz katras iekārtas jābūt piestiprinātām identifikācijas plāksnītēm, kurās jānorāda: ražotājs, iekārtas tips un nosaukums, sērijas numurs, ražošanas gads un mēnesis, darba parametri.

Siltummezgla telpas stāvoklim jāatbilst darba drošības un ugunsdrošības tiesību aktu, kā arī higiēnas normu prasībām.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām.

Cauruļvadu stiprinājuma un kompensējošo mezglu izbūvi veikt uz vietas objektā, balstoties uz ražotāja ieteiktajiem parametriem un cauruļvadu novietnes iespējamības.

Pirms montāžas darbu veikšanas precizēt nepieciešamās izolācijas daudzumu un tipu.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Būvprojekta SM daļas vadītājs:				\Edgars Ziemelis\