Atbilde uz pretendenta jautājumu iepirkumam

“Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde”, ID Nr. LS 2026/1.

Jautājums:

Tehniskās specifikācijas 2. tabulas 3.2. punktā noteikts, ka skaitītājam jānodrošina precīza uzskaite arī pie ļoti nelielām plūsmām, paredzot minimālās vērtības -  vismaz 2 l/h pie Q līdz 4 m³/h un vismaz 32 l/h pie Q līdz 40 m³/h.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka praksē tirgū pieejami vairāki tehnoloģiski nobrieduši un plaši izmantoti ultraskaņas ūdens skaitītāju risinājumi, kuri, saglabājot augstu mērījumu precizitāti un atbilstību prasītajam dinamiskajam diapazonam (piem., R250), minimālās plūsmas sliekšņus nodrošina citādā (parasti augstākā) robežvērtībā, kas konkrētā lietojuma scenārijā var būt pietiekama un samērīga. Līdz ar to konkrēti noteiktas minimālās plūsmas robežvērtības var radīt situāciju, kur faktiski kvalificējas tikai ierobežots ražotāju/radu risinājumu loks, kas savukārt var ietekmēt konkurenci un cenu.

Pamatojoties uz augstāk norādīto lūdzam Pasūtītāju:

- precizēt 2. tabulas 3.2. punkta prasību, veicot grozījumus Iepirkumā, paredzot, ka minimālās plūsmas robežvērtības ir pieļaujamas “vai līdzvērtīgas”, ja tiek nodrošināta prasītā funkcionalitāte, mērījumu stabilitāte un atbilstība pārējām tehniskajām prasībām; un/vai

- sniegt pamatojumu šādu konkrētu minimālās plūsmas sliekšņu nepieciešamībai tieši Pasūtītāja lietošanas scenārijā (t.sk. kā šīs robežvērtības būtiski ietekmē pakalpojuma mērķi un praktisko ieguvumu salīdzinājumā ar citiem tirgus standartiem).

Atbilde:

Izvērtējot ieinteresētā Pretendenta iesniegto jautājumu par Tehniskās specifikācijas 2. tabulas 3.2. punktā noteiktajām minimālās plūsmas robežvērtībām, Pasūtītājs svītro Tehniskās specifikācijas 2. tabulas 3.2. punktā iepriekš noteiktās konkrētās minimālās plūsmas robežvērtības.

Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:

“Skaitītājam jānodrošina precīza uzskaite un plūsmas mērījumi arī pie nelielām plūsmām.

Skaitītājam jānodrošina atbilstība dinamiskajam diapazonam ne zemākam par R250.”